## ใบสรุปราคา
บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร
คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
| โครงการก่อสร้าง | ปรับปรุงระบบปรับอากาศห้องประชุม อาคาร 8 ชั้น 6
| สถานที่ก่อสร้าง | อาคาร 8 ชั้น 6 สถาบันโรคทรวงอก จังหวัดนนทบุรี
| หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ |  |  | สถาบันโรคทรวงอก
| แบบเลขที่ |  |  | เอกสารเลขที่ | ซ.06/64 | พื้นที่อาคาร | 2000 | ตร.ม.
| ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 |  | จำนวน |  | แผ่น | จำนวนชั้น | 1 | ชั้น
ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรุงเทพฯ ประจำเดือน กันยายน 2565
บัญชีค่าแรงงาน / ดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวนราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือน พฤศจิกายน 2559
| ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 |  |  |  | แจ้งราคาเมื่อเดือน ธันวาคม 2565
หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค.0405.3 / ว.83 ลว.15 มีนาคม 2560
FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
ลำดับที่ | รายการ |  |  |  | ราคาค่าก่อสร้าง |  | หมายเหตุ
1 | ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน) |  |  |  |  | 2468047
| ราคารวมค่า Factor F |  |  | 1.3028 |  | 3215371.6316
2 | ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ |  |  |  |  | 2115000
| ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) |  |  | 7 % |  | 2263050
3 | ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี) |  |  |  |  | 41000
รวมเงิน (1)+(2)+(3) | [5 empty] | 5519421.6316
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ | [5 empty] | 5519000
ตัวอักษร |  | ห้าล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน
| พื้นที่อาคาร |  | ตร.ม. | เฉลี่ยราคา |  |  | บาท / ตร.ม.
| หมายเหตุ | - ปริมาณงานใน BOQ. นี้เป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบ
ปริมาณที่ถูกต้องตามรูปแบบ และรายการก่อสร้างที่กำหนด
- หากต้องการใช้ BOQ. นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียด จะต้องลบปริมาณวัสดุ และราคาออกก่อน

## หมวดงาน
บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร
โครงการก่อสร้าง |  | ปรับปรุงห้องระบบปรับปรับอากาศห้องประชุม อาคาร 8 ชั้น 6 | แบบเลขที่ :
สถานที่ก่อสร้าง |  | อาคาร 8 ชั้น 6 สถาบันโรคทรวงอก จังหวัดนนทบุรี | เอกสารเลขที่ | ซ.06/64
ลำดับ | รายการ |  | จำนวนเงิน |  | หมายเหตุ
ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)
1 | กลุ่มงานที่ 1
(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)
1 | เครื่องปรับอากาศแบบระบบน้ำยาผันแปร (VRV/VRF)ชนิดต่อท่อลม AHU |  |  | 147700
2 | งานท่อ (Piping Work)
| 2.1COPPER TUBE TYPE L |  |  | 142834
| 2.2DRAIN PIPE PVC PIPE (CLASS 8.5) |  |  | 47688
3 | ฉนวนหุ้มท่อ (Pipe Insulation)
| 3.1PIPE INSULATION FOR COPPER TUBE |  |  | 28866
| 3.2THICKNESS 1/2". FOR DRAIN |  |  | 3240
| 3.3ADHESIVE AND ACCESSORIES |  |  | 8400
4 | ท่อส่งลมและหน้ากากลม (Air Duct & Air Grill)
| 4.1Galvanized Steel Sheet |  |  | 646516
| 4.2Duct Insutation |  |  | 256000
| 4.3หน้ากากลม (Air Grill) |  |  | 114780
5 | ระบบไฟฟ้าสำหรับระบบปรับอากาศ (Electrical Work For Aircondition)
| 5.1Main Power Cabinet |  |  | 561735
| 5.2Main Power for CDU |  |  | 81230
| 5.3Main Power for AHU Cabinet |  |  | 232357
| 5.4Control For VRF |  |  | 19286
| 5.5Trip AHU |  |  | 48215
| 5.6Remote for VRF |  |  | 17700
6 | งานอื่นๆ (Other Work) |  |  | 111500
|  | รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1 |  | 2468047
2 | กลุ่มงานที่ 2
(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)
|  | รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2 |  | 0
3 | กลุ่มงานที่ 3
(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)
|  | รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3 |  | 0
| รวมค่างานส่วนที่ 1 |  |  | 2468047
ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ
(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)
| 2.1 | เครื่องปรับอากาศแบบระบบน้ำยาผันแปร (VRV/VRF) |  | 1908200
| 2.2 | เครื่องบำบัดอากาศ |  | 206800
| รวมค่างานส่วนที่ 2 |  |  | 2115000
ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)
(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)
| 3.1 | ค่าเช่ารถขนย้ายและรถยกขึ้นอาคาร |  | 41000
| รวมค่างานส่วนที่ 3 |  |  | 41000
4624047

## บัญชีวัสดุ-ราคา
บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร
โครงการก่อสร้าง |  | งานปรับปรุงระบบปรับอากาศห้องประชุม อาคาร 8 ชั้น 6 |  |  |  |  | แบบเลขที่
สถานที่ก่อสร้าง |  | สถาบันโรคทรวงอก จังหวัดนนทบุรี |  |  |  |  | เอกสารเลขที่ | ซ.06/64
ผู้ประมาณราคา |  |  |  | วันที่ประมาณราคา กันยายน 2565 |  |  | พื้นที่อาคาร | 2000 | ตร.ม.
ผู้ปรับราคา |  |  |  | วันที่ปรับราคา พฤศจิกายน 2565 |  |  | จำนวน | 1 | ชั้น
ผู้ตรวจสอบ
ลำดับ | รายการ |  | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมเงิน
[5 empty] | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | ต่อหน่วย | เป็นเงิน
ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)
1).กลุ่มงานที่ 1
(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)
1 | เครื่องปรับอากาศแบบระบบน้ำยาผันแปร (VRV/VRF)
ชนิดต่อท่อลม AHU
- เครื่องส่งลมเย็น (AHU Doble Skin) ชนิดต่อท่อลม
| ขนาดไม่น้อยกว่า 156,000 BTU |  | ชุด | 1 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 15000
| - เครื่องส่งลมเย็น (AHU Double Skin) ชนิดต่อท่อลม |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| ขนาดไม่น้อยกว่า 348,000 BTU |  | ชุด | 2 | 0 | 0 | 20000 | 40000 | 40000
| - เครื่องระบายความร้อน(CDU)ขนาดไม่น้อยกว่า156,000 BTU |  | ชุด | 1 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 12000
| - เครื่องระบายความร้อน(CDU)ขนาดไม่น้อยกว่า348,000 BTU |  | ชุด | 2 | 0 | 0 | 15000 | 30000 | 30000
| - Fondation Base |  | งาน | 1 | 30000 | 30000 | 6000 | 6000 | 36000
| - Wire Remote Controlleer |  | ชุด | 3 | 4700 | 14100 | 200 | 600 | 14700
|  | รวมเงิน |  |  |  | 44100 |  | 103600 | 147700
2 | งานท่อ (Piping Work)
2.1 | COPPER TUBE TYPE L
| - Copper Tube Type L Dia 1 5/8" (34.90 มม.) |  | เมตร | 36 | 672 | 24192 | 165 | 5940 | 30132
| - Copper Tube Type L Dia 1 1/8" (28.58 มม.) |  | เมตร | 66 | 384 | 25344 | 94 | 6204 | 31548
| - Copper Tube Type L Dia 3/4 (19.05 มม.) |  | เมตร | 36 | 269 | 9684 | 66 | 2376 | 12060
| - Copper Tube Type L Dia 5/8" (15.87 มม.) |  | เมตร | 66 | 205 | 13530 | 54 | 3564 | 17094
| Hanger & Support |  | งาน | 1 | 14000 | 14000 | 3000 | 3000 | 17000
| Fitting and accessories |  | งาน | 1 | 29000 | 29000 | 6000 | 6000 | 35000
|  | รวมเงิน |  |  |  | 115750 |  | 27084 | 142834
2.2 | DRAIN PIPE
| - PVC PIPE (CLASS 8.5) 1 1/4" |  | เมตร | 60 | 26 | 1560 | 20 | 1200 | 2760
| - FITTING & HANGER SUPPORT |  | เมตร | 60 | 624 | 37440 | 124.8 | 7488 | 44928
|  | รวมเงิน |  |  |  | 39000 |  | 8688 | 47688
โครงการก่อสร้าง |  | ปรับปรุงระบบปรับอากาศห้องประชุม อาคาร 8 ชั้น 6 |  |  |  | แบบเลขที่
สถานที่ก่อสร้าง |  | สถาบันโรคทรวงอก จังหวัดนนทบุรี |  |  |  | เอกสารเลขที่ | ซ.06 /64
ลำดับ | รายการ |  | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมเงิน
[5 empty] | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | ต่อหน่วย | เป็นเงิน
3 | ฉนวนหุ้มท่อ (Pipe Insulation)
3.1 | PIPE INSULATION FOR COPPER TUBE
| - DIA. 1 5/8", 3/4" THK |  | เมตร | 36 | 182 | 6552 | 30 | 1080 | 7632
| - DIA. 1 1/8", 3/4" THK |  | เมตร | 66 | 112 | 7392 | 24 | 1584 | 8976
| - DIA. 3/4", 3/4" THK |  | เมตร | 36 | 104 | 3744 | 22 | 792 | 4536
| - DIA 5/8",3/4" THK |  | เมตร | 66 | 98 | 6468 | 19 | 1254 | 7722
|  | รวมเงิน |  |  |  | 24156 |  | 4710 | 28866
3.2 | INSULATION THICKNESS 1/2". FOR DRAIN
| - DIA. 1 1/4", 1/2" THK |  | เมตร | 60 | 40 | 2400 | 14 | 840 | 3240
|  | รวมเงิน |  |  |  | 2400 |  | 840 | 3240
3.3 | ADHESIVE AND ACCESSORIES |  | งาน | 1 | 7000 | 7000 | 1400 | 1400 | 8400
|  | รวมเงิน |  |  |  | 7000 |  | 1400 | 8400
4 | ท่อส่งลมและหน้ากากลม (Air Duct & Air Grill)
4.1 | Galvanized Steel Sheet
| NO-22# |  | ตร.ฟ | 3200 | 35 | 112000 | 25 | 80000 | 192000
| NO-24# |  | ตร.ฟ | 5504 | 30 | 165120 | 24 | 132096 | 297216
| - Hanger & Support |  | งาน | 1 | 55000 | 55000 | 11000 | 11000 | 66000
| - อุปกรณ์ประกอบ |  | งาน | 1 | 83000 | 83000 | 8300 | 8300 | 91300
|  | รวมเงิน |  |  |  | 415120 |  | 231396 | 646516
4.2 | Duct Insutation
- Duct Insulation Fiberglass Insulation 1.5 LB/CU.FT.,
| 1" THK |  | ตร.ฟ | 8704 | 15 | 130560 | 10 | 87040 | 217600
| - อุปกรณ์ประกอบ |  | งาน | 1 | 32000 | 32000 | 6400 | 6400 | 38400
|  | รวมเงิน |  |  |  | 162560 |  | 93440 | 256000
4.3 | หน้ากากลม (Air Grill)
| - S.C.D. 12"x12" |  | ชุด | 1 | 800 | 800 | 380 | 380 | 1180
| - L.B.G. 4"x3.00 m. |  | ชุด | 6 | 2140 | 12840 | 630 | 3780 | 16620
| - L.B.G. 4"x5.00 m. |  | ชุด | 3 | 3860 | 11580 | 880 | 2640 | 14220
| - L.B.G. 8"x3.00 m. |  | ชุด | 8 | 4230 | 33840 | 630 | 5040 | 38880
| - L.B.G. 8"x3.20 m. |  | ชุด | 4 | 4690 | 18760 | 630 | 2520 | 21280
| - SAR 40"x8" |  | ชุด | 12 | 840 | 10080 | 380 | 4560 | 14640
| - RAG 12"x12" |  | ชุด | 1 | 620 | 620 | 380 | 380 | 1000
| - RAG 160"x12" |  | ชุด | 1 | 6210 | 6210 | 750 | 750 | 6960
|  | รวมเงิน |  |  |  | 94730 |  | 20050 | 114780
โครงการก่อสร้าง |  | ปรับปรุงระบบปรับอากาศห้องประชุม อาคาร 8 ชั้น 6 |  |  |  | แบบเลขที่
สถานที่ก่อสร้าง |  | สถาบันโรคทรวงอก จังหวัดนนทบุรี |  |  |  | เอกสารเลขที่ | ซ.06/64
ลำดับ | รายการ |  | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมเงิน
[5 empty] | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | ต่อหน่วย | เป็นเงิน
5 | ระบบไฟฟ้าสำหรับระบบปรับอากาศ
(Electrical Work For Aircondition)
5.1 | Main Power Cabinet
| - MCB 250 A For VRF |  | ชุด | 1 | 4080 | 4080 | 2230 | 2230 | 6310
| - Digital Powermeter |  | ชุด | 1 | 22230 | 22230 | 2670 | 2670 | 24900
| - Out door Power Cabinet |  | ชุด | 1 | 33760 | 33760 | 4450 | 4450 | 38210
| - 150 mm2 THW Cable (Power for VRF) |  | เมตร | 544 | 560 | 304640 | 70 | 38080 | 342720
| - 35 mm2 THW Cable (Power for VRF) |  | เมตร | 135 | 127 | 17145 | 30 | 4050 | 21195
| - 3" IMC Conduit |  | เมตร | 135 | 495 | 66825 | 65 | 8775 | 75600
| - Accessory , Fitting & Supprot |  | งาน | 1 | 52800 | 52800 |  | 0 | 52800
|  | รวมเงิน |  |  |  | 501480 |  | 60255 | 561735
5.2 | Main Power for CDU
| - Safety Switch Schneider 3P 600V 60A |  | ชุด | 4 | 8800 | 35200 | 100 | 400 | 35600
| - Safety Switch Schneider 3P 600V30A |  | ชุด | 2 | 6650 | 13300 | 100 | 200 | 13500
| - 10 mm2 THW Cable (Power for CDU) |  | เมตร | 240 | 40 | 9600 | 16 | 3840 | 13440
| - 2.5 mm2 THW Cable (Power for CDU) |  | เมตร | 90 | 10 | 900 | 7 | 630 | 1530
| - 4 mm2 THW Cable (Power for CDU) |  | เมตร | 120 | 20 | 2400 | 10 | 1200 | 3600
| - 1" IMC Conduit |  | เมตร | 60 | 90 | 5400 | 32 | 1920 | 7320
| - 3/4" IMC Conduit |  | เมตร | 30 | 70 | 2100 | 28 | 840 | 2940
| - Accessory , Fitting & Supprot |  | งาน | 1 | 3300 | 3300 |  | 0 | 3300
|  | รวมเงิน |  |  |  | 72200 |  | 9030 | 81230
5.3 | Main Power for AHU Cabinet
| - Power Cabinet |  | ชุด | 1 | 10670 | 10670 | 1780 | 1780 | 12450
| - 25 mm2 THW Cable (Power for AHU Cabinet) |  | เมตร | 368 | 96 | 35328 | 25 | 9200 | 44528
| - 10 mm2 THW Cable (Power for CDU) |  | เมตร | 92 | 40 | 3680 | 16 | 1472 | 5152
| - 1-1/2" IMC Conduit |  | เมตร | 96 | 160 | 15360 | 42 | 4032 | 19392
| - 4mm2 THW Cable (AHU Cabinet to AHU) |  | เมตร | 2880 | 20 | 57600 | 10 | 28800 | 86400
| - 2.5 mm2 THW Cable (AHU Cabinet AHU) |  | เมตร | 240 | 10 | 2400 | 7 | 1680 | 4080
| - 3/4" IMC Conduit |  | เมตร | 240 | 70 | 16800 | 28 | 6720 | 23520
| - 4 mm2 THW Cable (AHU Cabinet AHU) |  | เมตร | 280 | 20 | 5600 | 10 | 2800 | 8400
| - 2.5 mm2 THW Cable (AHU Cabinet AHU) |  | เมตร | 95 | 10 | 950 | 7 | 665 | 1615
| - 1/2" IMC Conduit |  | เมตร | 95 | 50 | 4750 | 26 | 2470 | 7220
| - Accessory , Fitting & Supprot |  | งาน | 1 | 19600 | 19600 |  | 0 | 19600
|  | รวมเงิน |  |  |  | 172738 |  | 59619 | 232357
โครงการก่อสร้าง |  | ปรับปรุงระบบปรับอากาศห้องประชุม อาคาร 8 ชั้น 6 |  |  |  | แบบเลขที่
สถานที่ก่อสร้าง |  | สถาบันโรคทรวงอก จังหวัดนนทบุรี |  |  |  | เอกสารเลขที่ | ซ.06/64
ลำดับ | รายการ |  | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมเงิน
[5 empty] | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | ต่อหน่วย | เป็นเงิน
5.4 | Control For VRF
| - 1.5 mm2 VCT Cable |  | เมตร | 134 | 31 | 4154 | 11 | 1474 | 5628
| - 1/2" IMC Conduit |  | เมตร | 134 | 61 | 8174 | 26 | 3484 | 11658
| - Accessory , Fitting & Supprot |  | งาน | 1 | 2000 | 2000 |  | 0 | 2000
|  | รวมเงิน |  |  |  | 14328 |  | 4958 | 19286
5.5 | Trip AHU
| - 1.5 mm2 VCT Cable |  | เมตร | 335 | 31 | 10385 | 11 | 3685 | 14070
| - 1/2" IMC Conduit |  | เมตร | 335 | 61 | 20435 | 26 | 8710 | 29145
| - Accessory , Fitting & Supprot |  | งาน | 1 | 5000 | 5000 |  | 0 | 5000
|  | รวมเงิน |  |  |  | 35820 |  | 12395 | 48215
5.6 | Remote for VRF
| - Remote Control |  | ชุด | 3 | 1300 | 3900 | 1000 | 3000 | 6900
| - 1.5 mm2 VCT Cable |  | เมตร | 75 | 31 | 2325 | 11 | 825 | 3150
| - 1/2" EMT Conduit |  | เมตร | 75 | 61 | 4575 | 26 | 1950 | 6525
| - Accessory , Fitting & Supprot |  | งาน | 1 | 1125 | 1125 |  | 0 | 1125
|  | รวมเงิน |  |  |  | 11925 |  | 5775 | 17700
6 | งานอื่นๆ (Other Work)
| - ค่า Protection & Safety |  | ตร.ม | 300 | 200 | 60000 | 0 | 0 | 60000
| - ค่าทดสอบระบบ (Commissioning/Testin /Preliminary |  | งาน | 1 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 20000
Works) พร้อมผลทดสอบ
| - Refrigerant R-410A |  | กิโลกรัม | 45 | 550 | 24750 | 150 | 6750 | 31500
|  | รวมเงิน |  |  |  | 104750 |  | 6750 | 111500
2).กลุ่มงานที่ 2
(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)
|  | รวมค่างานกลุ่มงานที่2 | [6 empty] | 0
3).กลุ่มงานที่ 3
(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)
|  | รวมค่างานกลุ่มงานที่3 | [6 empty] | 0
โครงการก่อสร้าง |  | ปรับปรุงระบบปรับอากาศห้องประชุม อาคาร 8 ชั้น 6 |  |  |  | แบบเลขที่
สถานที่ก่อสร้าง |  | สถาบันโรคทรวงอก จังหวัดนนทบุรี |  |  |  | เอกสารเลขที่ | ซ.06/64
ลำดับ | รายการ |  | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมเงิน
[5 empty] | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | ต่อหน่วย | เป็นเงิน
ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ
(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)
2.1 | เครื่องปรับอากาศแบบระบบน้ำยาผันแปร (VRV/VRF)
ชนิดต่อท่อลม AHU
- เครื่องส่งลมเย็น (AHU Doble Skin) ชนิดต่อท่อลม
| ขนาดไม่น้อยกว่า 156,000 BTU |  | ชุด | 1 | 202400 | 202400 | 0 | 0 | 202400
- เครื่องส่งลมเย็น (AHU Double Skin) ชนิดต่อท่อลม
| ขนาดไม่น้อยกว่า 348,000 BTU |  | ชุด | 2 | 303500 | 607000 | 0 | 0 | 607000
| - เครื่องระบายความร้อน(CDU)ขนาดไม่น้อยกว่า156,000 BTU |  | ชุด | 1 | 209400 | 209400 | 0 | 0 | 209400
| - เครื่องระบายความร้อน(CDU)ขนาดไม่น้อยกว่า348,000 BTU |  | ชุด | 2 | 444700 | 889400 | 0 | 0 | 889400
|  | รวมเงิน |  |  |  | 1908200 |  |  | 1908200
2.2 | เครื่องบำบัดอากาศ |  | ชุด | 4 | 31700 | 126800 | 0 | 0 | 126800
2.3 | เครื่องแสดงคุณภาพอากาศภายในห้องประชุมพร้อมหน้าจอ |  | ชุด | 1 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 80000
|  | รวมเงิน |  |  |  | 206800 |  | 0 | 206800
ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)
(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)
3.1 | ค่าเช่ารถขนย้ายและรถยกขึ้นอาคาร (ชั้น 6)
| -ค่ารถMobile Crane |  | วัน | 2 | 11500 | 23000 | 0 | 0 | 23000
| -ค่านั่งร้านเหล็ก |  | ตร.ม. | 90 | 150 | 13500 | 50 | 4500 | 18000
|  | รวมเงิน |  |  |  | 36500 |  |  | 41000